**Název veřejné zakázky: „Pravidelné prohlídky a údržba klimatizačního zařízení v obvodu OŘ Olomouc“**

 **Předmět plnění:**

 Předmětem veřejné zakázky je provádění technických prohlídek klimatizačních jednotek, VZT jednotek a hotovostní servis - havarijní činnost.

Popis požadovaných prací:

1. **„Pravidelné technické prohlídky klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Olomouc“**

Předmětem díla je provádění technických prohlídek klimatizačních jednotek, VZT jednotek. Interval pravidelné servisní prohlídky je uvedený (viz. příloha č. 2 výzvy).

Rozsah požadovaných servisních prací:

* Kontrola elektroinstalace
* Kontrola šroubových spojů a připojení
* Kontrola a čistění oběžného kola ventilátoru
* Kontrola čistění výměníku
* Kontrola rotačních částí, ložisek příp. klínových řemenů
* Výměna popř. čistění filtrů
* Kontrola varných nádob a elektrod, vyčistění zvlhčovače
* Kontrola vzduchové cesty a její čistění
* Kontrola odvodu kondenzátu
* Vyčistění žeber lamel výparníku
* Kontrola izolace potrubí
* Kontrola a doplnění chladiva
* Kontrola provozních tlaků
* Kontrola nastavení hodnot parametrů
* Kontrola pojistných, presostatických ventilů
* Kontrola fungování elektrických ochran
* Označení jednotek dle příslušné legislativy, založení nebo vedení „Evidenčních knih zařízení s chladivem“ včetně pravidelných zápisů a revizí dle nařízení vlády 117/2005 a zákona 73/2012 včetně platných dodatků
* Materiál na servis bude fakturován dle skutečných nákladů
1. „**Hotovostní servis – havarijní činnost klimatizačních jednotek“**

Předmětem díla je zajištění havarijní služby na klimatizační jednotky a vzduchotechniku, z důvodu závislosti zabezpečovacího zařízení pro provoz drážní dopravy na tomto klimatizačním zařízení požadujeme havarijní službu v plném rozsahu (zjištění závady, odstranění a následné zprovoznění). Práce na zjištění poruch musí být zahájeny nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy, porucha musí být odstraněna do 48 hodin v případě nemožnosti zprovoznění (delší dodací lhůty náhradních dílů) zapůjčí zhotovitel do doby odstranění závady mobilní jednotku, která zastoupí svým výkonem nefunkční jednotku.

* Materiál na opravu bude fakturován dle skutečnosti