## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2020/008a | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 11 1 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 1264 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | pavilon B areálu nemocnice | [6 empty] | Datum: |  | 7. 3. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Forsing projekt s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Jindřich Jansa | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2020/008a
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
| Místo: | [6 empty] | pavilon B areálu nemocnice |  |  |  |  | Datum: |  | 7. 3. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  |  | Projektant: |  | Forsing projekt s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Jindřich Jansa
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 11 1
/ |  | 001 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4b5b2152-e423-4fbd-bc39-dba90685031f} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2
/ |  | 002 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4b209a65-4b0a-4f3d-bcdc-15fba76fe60d} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2
/ |  | 003 |  |  |  | Zdravotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8935e5bb-abf7-4647-86ca-32d055c254e9} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2
/ |  | 004 |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4fe4c2f1-b87c-4e36-80bb-d3eeb0dc327a} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2
/ |  | 005 |  |  |  | Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cb45609c-3576-4325-b0ca-cb1d9d13d201} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2
/ |  | 006 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {033da512-f30c-4696-8184-7ae85eed39a5} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2
/ |  | 007 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1a335c05-2eff-4f6b-a58e-0ba5bfe178ba} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2
/ |  | 008 |  |  |  | Chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7f7b1e6e-2e26-40ed-aeb6-98e7cc29a7e0} | {2ac55e61-6f21-4d0b-b33a-453ab96f6847} | 801 11 1 | 2

## 001 - Vedlejší a ostatní ...
{4b5b2152-e423-4fbd-bc39-dba90685031f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
001 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
001 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
001 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1285361056
| PP |  | Geodetické práce po výstavbě | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "zaměření skutečného stavu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 942622764
| PP |  | Dokumentace stavby bez rozlišení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Výrobní dodavatelská dokumantace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2046319896
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1052247403
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "náklady na zařízení staveniště, spotřeby energií atd." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1077869045
| PP |  | Zkoušky a ostatní měření | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "veškeré potřebné zkoušky a revize potřebné pro dokončení díla (měření kvality stínění atd.)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 197666660
| PP |  | Kompletační činnost | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2037730857
| PP |  | Koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1912968233
| PP |  | Provoz investora | [14 empty] | PP | 2

## 002 - Stavební část
{4b209a65-4b0a-4f3d-bcdc-15fba76fe60d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
002 - Stavební část
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
002 - Stavební část
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
002 - Stavební část
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 36.0211 |  | 54.448 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.2531 |  | 52.1516 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5375 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 0.59068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215796322
| PP |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*2+1,5*2+1,35*6)*0,15*0,15 |  | 0.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.00099654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945785339
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L50x50x5" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,12+11,4+30,78)*0,001 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm | t | 0.055 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.055 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132879142
| PP |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,051*1,08 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 11.246 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 0.8908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759370322
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36*2,7-1,1*1,97 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*2,1-1,1*1,97 |  | 1.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36*2,7-1,1*1,97 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256,258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*2,7-1,1*1,97 |  | 2.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256,258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,05*2 |  | 3.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.246 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.6682 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 282.761 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.073518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400877161
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod novými omítkami - dle následujících položek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,572+42,363+204,826 |  | 282.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.761 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 35.572 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.74701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092911201
| PP |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po vybouraných obkladech pod novými na zděných konstrukcích" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*1,9*2+3*1*2+1,5*1,2*4+1*(2,6+1,8-0,8)+0,8*(3,69+0,6*2)+2*(1,5+0,8) |  | 35.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.572 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612341131 | Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 42.363 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.14827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131188125
| PP |  | Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drážky po instalacích vč. zabroušení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 423,631*0,1 |  | 42.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.363 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 204.826 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 2.2592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329581054
| PP |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*4,215+2,7*0,9+2,7*3,651+1*0,4 |  | 25.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,1*2-1,8*(0,6+0,9) |  | -8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,1*2+1,3)*2 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.251" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,596+2,7*(0,5+1,7+0,75+0,3) |  | 19.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2 |  | -2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1,3+2,1*2) |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(4,35+4,25) |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,85*2,7-1,264*2,7 |  | -8.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*(1,85+2,7*2)+0,6*(1,2+2*2,7) |  | 7.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,7+2,2+5,3+0,3+5,2) |  | 48.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*3-1,5*2-1,6*3,1 |  | -10.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,5+3*2) |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(6,8+6,9) |  | 36.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,625*2,7-1,254*2,7-1,6*2,7-0,8*1,97 |  | -13.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(2,7*7)+0,55*(2*2+1,05+2*2) |  | 16.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,246+5,2*2+3,669) |  | 53.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97-1*3-1,5*2 |  | -8.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*(0,6+0,9) |  | -2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,5+3*2) |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dozdívky tvárnicemi" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245,246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,36*2,7-1,1*1,97)+1,36*3,1-1,1*1,97 |  | 3.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*2,1-1,1*1,97)*2 |  | 3.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,36*2,7-1,1*1,97)+1,36*3,1-1,1*1,97 |  | 3.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256,258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*2,7-1,1*1,97)+(1,85*3,1-1,1*1,97) |  | 6.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.826 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612341391 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 232.258 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 1.2821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848506714
| PP |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,246+5,2*2+3,669)*4 |  | 214.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-1,1*1,97-1*3-1,5*2)*4 |  | -32.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*(0,6+0,9)*4 |  | -10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,5+3*2)*4 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dozdívky tvárnicemi" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245,246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,36*2,7-1,1*1,97)+1,36*3,1-1,1*1,97)*3 |  | 10.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*2,1-1,1*1,97)*2*3 |  | 10.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,36*2,7-1,1*1,97)+1,36*3,1-1,1*1,97)*3 |  | 10.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256,258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,85*2,7-1,1*1,97)+(1,85*3,1-1,1*1,97))*3 |  | 19.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.258 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612345411 | Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 423.631 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.9447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388173654
| PP |  | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 34-52.. Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.238" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2*(5,25+3,78) |  | 55.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet"-1*3-1,5*2-1,1*1,97 |  | -8.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9+0,4)*1,8 |  | -2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(3*2+2,5) |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,69+2,25*2) |  | 25.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*2,1-0,8*1,97*2 |  | -5.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1,25+2,1*2) |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.242" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2*2,05+0,4) |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*2,1 |  | -2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1,25+2,1*2) |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*13,2*2 |  | 71.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*2-2,36*2,7-1,1*2,7-1,91*2,7-1,1*1,97*2 |  | -21.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*2*3+0,7*2,7+0,55*2*2*3 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2*(3,78+5,25) |  | 55.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97*2-1,45*2-1*3 |  | -10.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,2 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(3*2+2,45) |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,58+2,98+5,25) |  | 42.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*2-1*3-1,1*1,97 |  | -8.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,45+3*2) |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.248" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,25+0,95+0,4+1,89+0,7+0,15) |  | 19.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*2,1 |  | -2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1,25+2,1*2) |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,57-0,32+5,204+3,57+0,35) |  | 38.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45*2-1*3-1,1*1,97 |  | -8.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,45+3*2) |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*4,215+3,1*(3,651+0,9) |  | 27.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,1*2-1,5*1,8 |  | -8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2*(1,3+2,1*2) |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.251" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,596+2,7*(1,7+0,5+0,75) |  | 19.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,1 |  | -2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1,5+2,1*2) |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(4,25+4,35) |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,85*2,7-0,8*1,97 |  | -6.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*(1,85+2,7*2)+0,6*(1+2,7*2) |  | 7.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,3+2,2+2,8+5,2+0,3) |  | 48.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97-1*3-1,5*2 |  | -8.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,5+3*2) |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(6,8+6,9) |  | 36.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97-1,625*2,7-1*2-1,6*2,7 |  | -12.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,7*6+0,55*2,7*2 |  | 12.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 423.631 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 4.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0034425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678611621
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*2+1,5*2+1,35*6)*0,3 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341954135
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající podlahy kolem stavebních prací" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 90.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212920822
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající okna a dveře kolem stavebních prací" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2*4+1,5*2*2+1*3*6+1,1*2*2+1,8*2*2+0,6*2*2*2+0,8*2*2*2+0,9*2*2+1,3*2,1*9+1*2,1*2 |  | 90.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.4275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425853532
| PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem nových oken, dveří, příček" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 172.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 1.7595 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378363884
| PP |  | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 100,5 |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm | m2 | 41.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 4.576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51983609
| PP |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 100.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 1.1088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547645203
| PP |  | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6*3 |  | 61.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619212565
| PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 104 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po obvodu potěrů" 260 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 634911124 | Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438718849
| PP |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. | [14 empty] | PSC | 2
20 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180645475
| PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 1.3251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635562846
| PP |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 553-T01 | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1100x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437748537
| PP |  | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1100x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 553-T07 | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1100x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196336366
| PP |  | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1100x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 553-T02 | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 800x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591068418
| PP |  | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 800x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 553-T13 | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 800x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191728335
| PP |  | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 800x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 553-T11 | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 700x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818518710
| PP |  | Zárubeň ocelová obložková typu HDt 700x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.047389 |  | 52.1516 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 237.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.030814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701912301
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5+1,5+8,42+34,36+20,58+24,03+4,38+10,3+19,73+13,96+12,82+3,8+5,95+12,76+20,95+18,46+19,53 |  | 237.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 414.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.016575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732949810
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98+5,5+1,5+8,42+7,37+34,36+20,58+24,03+4,38+10,3+19,73+13,96+12,82+3,8+5,95+12,76+20,95+18,46+19,53 |  | 264.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodby a schodiště" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 952905211 | Mechanické očištění stěn | m2 | 69.432 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893426425
| PP |  | Čištění mechanické stěn | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady. 2. Množství měrných jednotek se určuje: a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna, b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(5,58*2+5,2*2)-1,6*3,1-0,8*2*2-1*3-1,5*2+0,7*(1,6+3,1*2)+0,3*(1+3*2+1,5+2*2) |  | 69.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 51.583 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 6.7574 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326149256
| PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(1,95+0,4+0,727+5,25*2+1,65+1)-0,6*2-0,8*2*2 |  | 51.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.583 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 46.651 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 12.1759 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140636894
| PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění bouraných zárubní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(1,95+3,65+1,2+0,7+0,96+0,7+0,55+0,7)-0,8*2 |  | 34.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,01*3,1-1,1*2+3,1*0,55 |  | 8.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 1.706 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.0708 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179534709
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*0,175*(2,125+0,175+1,325-0,8) |  | 1.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.706 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.545 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.399 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313725478
| PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění stávající betonové mazaniny tl.75mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,075*20,6 |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.564 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614054890
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění stávající betonové mazaniny tl.85mm a cementového potěru tl. 5mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,085+0,05)*(6+6) |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 965045112 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 | m2 | 109.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 9.855 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675009963
| PP |  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění rozvolněných částí podkladních cementových potěrů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+100,5 |  | 109.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 20.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 1.1742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367542481
| PP |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění stávající keramické dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.6875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394793478
| PP |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.2275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811253195
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání nadsvětlíků vč. křídel" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,7+1,35*0,7*2+0,9*0,7 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871490975
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání zárubní vč. křídel" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*8+0,6*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 27.095 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.707 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069448525
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání zárubní vč. křídel" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*5+1,8*2*2+1,35*2+2,95*2,1 |  | 27.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 968072886 | Vybourání shrnovacích rolet nůžkových pl přes 2 m2 | m2 | 6.195 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.03717 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398384293
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích shrnovacích nůžkových, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání shrnovacích dveří" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2,1 |  | 6.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 5.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.27846 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573909026
| PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání oken vč. křídel" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965657636
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.81 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295259053
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18*1,19*2,1 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.567 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855644939
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro překlady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2+1,5*2+1,35*6 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 55.646 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.5597 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572440649
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258, 259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(3,669*2+5,2*2)-1,85*3,1-0,8*2*2-1*3-1,5*2+0,7*(3,1*2+1,85)+0,3*(1+3*2+1,5+2*2) |  | 55.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.646 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 56.721 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.857 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192330976
| PP |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,125+1*1,325+2*1,65*2+1,5*1,2+2*(2,55+1,8)-0,8*2+0,7*(3,7+0,6*2)+1,8*(4,66-1,193) |  | 32.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(3*2+1,95)-1*2+0,5*2*2 |  | 23.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.721 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 54.448 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109648444
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [14 empty] | PSC | 2
49 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 54.448 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926492392
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
50 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1034.512 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851835876
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 54,448*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1034.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového | t | 16.818 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875680687
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,399+3,564+9,855 |  | 16.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.818 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného | t | 24.429 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -351420354
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,757+12,176+3,071+0,36+0,81+0,567+0,688 |  | 24.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického | t | 5.031 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683311373
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,857+1,174 |  | 5.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.031 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 8.17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159954173
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 54,448-16,818-24,429-5,031 |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 16.253 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857791345
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7681 |  | 2.2964 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.74288 |  | 0.11084 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0.11084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1781185580
| PP |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění stávající zvukové izolace podlah tl. 10mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+6+20,6 |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 41.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197431996
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl10mm | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.0924 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072814851
| PP |  | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl10mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6*1,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28376553 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl30mm | m2 | 39.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.62656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536191160
| PP |  | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl30mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9*1,1 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6*1,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6*1,1 |  | 22.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 41.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701403033
| PP |  | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28323056 | fólie separační podlahová oddělující tepelnou izolaci | m2 | 47.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.02392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369645845
| PP |  | fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9*1,15 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6*1,15 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6*1,15 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6*1,15 |  | 23.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.743 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146192793
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
63 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.743 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787792049
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0396 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0396 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858641755
| PP |  | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhadované množství - upřesní dle skutečnosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0116 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0116 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704311059
| PP |  | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhadované množství - upřesní dle skutečnosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.24759 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.05799 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463049002
| PP |  | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.07784 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669061979
| PP |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 725220841 | Demontáž van ocelová rohová | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514832538
| PP |  | Demontáž van ocelových rohových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.049 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930387388
| PP |  | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793403596
| PP |  | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00936 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547881897
| PP |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420102762
| PP |  | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674775347
| PP |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+1+2+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.678 |  | 0.85002 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 46.117 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02551 | 1.1764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94840996
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246 nadpraží 400 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,91*0,4 |  | 0.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.248" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(1,943+1) |  | 10.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250,251" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(2+0,638)+1,625*3,1 |  | 14.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(0,224+0,89+1,19) |  | 7.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,625*3,1 |  | 5.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*2-1,1*1,97 |  | -5.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256,259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*2,891 |  | 9.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*1,6 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97*2 |  | -4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*1,6 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97 |  | -2.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 763111331 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 22.505 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02539 | 0.5714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1293919265
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241,242," | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(3,69*2-0,4) |  | 24.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 58.254 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02614 | 1.5228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233377009
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*1,25 |  | 4.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246,247" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(1,1+2,15*2+2,35+0,35+2,15) |  | 35.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.252" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*1,955 |  | 6.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(2,65+2,55) |  | 17.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.254 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 126.876 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.025375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248946001
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 46,117+22,505+58,254 |  | 126.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.876 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 24.333 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 0.77257 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771737990
| PP |  | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(0,95+0,32+1,1+0,32+1,85+2,3*2)-1,8*2*2 |  | 24.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 763121422 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 30.188 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01213 | 0.36618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83759047
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246,249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(1,18+0,3+0,32+0,95) |  | 9.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.251" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(0,95+0,15) |  | 3.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(2,35+2,55) |  | 16.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 30.188 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0030188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909257622
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 30,188 |  | 30.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01259 | 0.01259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874648787
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu | m | 3.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3.7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045704906
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+1,5 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561121059
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1164209811
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
85 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972634131
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.077445 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468395037
| PP |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 3.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310408537
| PP |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
88 | K | 998763181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace | t | 3.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913783984
| PP |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003796 |  | 0.004342 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.004342 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703859765
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání oplechování oken" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 764226444 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm vč.koncovek | m | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00146 | 0.003796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677806596
| PP |  | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm vč.koncovek | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F01" 1,3*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778405456
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
92 | K | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763618882
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7199 |  | 0.5808 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.012 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30359827
| PP |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání parapetních desek oken" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 5.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0014196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231869648
| PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F01" 2*1,3*2,1 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 61140054 | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 5.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03611 | 0.19716 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -815672423
| PP |  | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F01" 2*1,3*2,1 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 766629631 | Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou vč. dodávky | m | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1429519759
| PP |  | Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou vč. dodávky | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 62 -9611 až -9623 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu a jeho ukotvení do nosných a tepelně izolovaných profilů kotvených do nosné konstrukce. 2. V ceně 766 62 -9611 jsou započteny i náklady na dodávku nosných profilů. 3. V ceně 766 62 -9613 až -9623 jsou započteny i náklady na dodávku nosných tepelně izolovaných profilů. 4. V ceně 766 62 -9631 nejsou započteny náklady na dodávku komprimační pásky, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10%. 5. V ceně 766 62-9639 nejsou započteny náklady na dodávku těsnící fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10%. 6. V cenách 766 62-9641 a -9649 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu a jeho ukotvení upevňovacími body a vytvoření izolačního rámu kolem otvoru včetně jeho obalení těsnící fólií. 7. V cenách 766 62-9641 a -9649 jsou započteny i náklady na náklady dodávku těsnící fólie. 8. V ceně 766 62 -9651 nejsou započteny náklady na dodávku těsnící fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10%. 9. Délka předsazené montáže se určuje v metrech délky rámu okna nebo dveří. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F01" 2*(1,3+2,1)*2 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808428343
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705475701
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491822389
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172279847
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 611-T01 | Dveře plné hladké 1100x1970mm T01 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7711435
| PP |  | Dveře plné hladké 1100x1970mm T01 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 611-T02 | Dveře plné hladké 800x1970mm T02 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548655567
| PP |  | Dveře plné hladké 800x1970mm T02 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 611-T03 | Dveře plné hladké 800x1970mm T03 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174988456
| PP |  | Dveře plné hladké 800x1970mm T03 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 611-T04 | Dveře plné hladké 800x1970mm T04 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438690797
| PP |  | Dveře plné hladké 800x1970mm T04 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 611-T05 | Dveře plné hladké 1100x1970mm T05 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166608465
| PP |  | Dveře plné hladké 1100x1970mm T05 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 611-T06 | Dveře plné hladké 800x1970mm T06 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194185458
| PP |  | Dveře plné hladké 800x1970mm T06 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 611-T07 | Dveře plné hladké EI30DP3-C 1100x1970mm T07 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689488484
| PP |  | Dveře plné hladké EI30DP3-C 1100x1970mm T07 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 611-T08 | Dveře plné hladké 1100x1970mm T08 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320932260
| PP |  | Dveře plné hladké 1100x1970mm T08 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 611-T09 | Dveře plné hladké 800x1970mm T09 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689994992
| PP |  | Dveře plné hladké 800x1970mm T09 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 611-T10 | Dveře plné hladké 800x1970mm T10 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103528630
| PP |  | Dveře plné hladké 800x1970mm T10 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 611-T11 | Dveře plné hladké 700x1970mm T11 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226012066
| PP |  | Dveře plné hladké 700x1970mm T11 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 611-T12 | Dveře plné hladké EI30DP3-C 800x1970mm T12 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675257585
| PP |  | Dveře plné hladké EI30DP3-C 800x1970mm T12 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 611-T13 | Dveře plné hladké EI30DP3-C 800x1970mm T13 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595786975
| PP |  | Dveře plné hladké EI30DP3-C 800x1970mm T13 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 611-T14 | Dveře plné hladké 1100x1970mm T14 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431860906
| PP |  | Dveře plné hladké 1100x1970mm T14 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428727939
| PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044402152
| PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 766694122 | Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660733192
| PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 60794107 | deska parapetní DTD laminovaná CPL vnitřní 500x1000mm | m | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.0208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337865577
| PP |  | deska parapetní DTD laminovaná CPL vnitřní 500x1000mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1" 1,3*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983538027
| PP |  | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.348 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050725972
| PP |  | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.2208 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412981824
| PP |  | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 1.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967446490
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
123 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043282927
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1259 |  | 0.049 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 767581801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.035 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991182337
| PP |  | Demontáž podhledů kazet | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -795136818
| PP |  | Demontáž podhledů roštů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 767584522 | Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu | m2 | 237.909 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.011895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701103186
| PP |  | Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z kazet vel. 600 x 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.238,241,242,245,246,248,249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98+8,42+7,37+20,58+24,03+19,73 |  | 100.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,69*2,25+2,36*0,7+1,947*0,75*0,5 |  | 10.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zlom 400 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241,242,238,250-252" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(2,25+2,05+2,25) |  | 2.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(4,215+3,596+1,9) |  | 3.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.247,252,253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,38+3,8+5,95 |  | 14.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250,251,256,257,258,259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,96+12,82+12,76+20,95+18,46+19,53 |  | 98.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.909 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 767585115 | Montáž podhledů - úprava kazet pro nepravoúhlý obklad | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050678067
| PP |  | Montáž kovových podhledů doplňků podhledů úprava kazet pro nepravoúhlý obklad | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 553-podhled-kaz | Kazetový podhled pro zdravotnická zařízení vč. nosné konstrukce a veškerého příslušenství (dle PD) | m2 | 261.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 5.234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552411071
| PP |  | Kazetový podhled pro zdravotnická zařízení vč. nosné konstrukce a veškerého příslušenství (dle PD) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro zdravotnická zařízení - specifikace dle TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,909*1,1 |  | 261.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 767585132 | Montáž podhledů - zhotovení otvoru v podhledu kazetovém do 0,50 m2 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782031427
| PP |  | Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v kazetách plochy otvoru přes 0,25 do 0,50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí. | [14 empty] | PSC | 2
130 | K | 76758-schod | Příplatek za ztížení práce - schod podhledu | m2 | 6.504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691989581
| PP |  | Příplatek za ztížení práce - schod podhledu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,62+3,884 |  | 6.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 767-H01 | D+M Vnitřní AL dveře s nadsvětlíkem125x270cm EI30DP3-C H01 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617231820
| PP |  | D+M Vnitřní AL dveře s nadsvětlíkem125x270cm H01 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 767-H02 | D+M Vnitřní AL dveře s nadsvětlíkem191x270cm H02 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857482165
| PP |  | D+M Vnitřní AL dveře s nadsvětlíkem191x270cm H02 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 767-stineni | D+M Stínění ELM podlahy, stěn, stropu m.č.258 (kompletní provedení dle popisu na výkrese č.104) | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457680643
| PP |  | D+M Stínění ELM podlahy, stěn, stropu m.č.258 (kompletní provedení dle popisu na výkrese č.104) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 104 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "síť 4/100*100 + rabicové pletivo, v podlaze distanční betonové podložky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve stěně kotvení 9ks/m2, ve stropě kotvení 4ks/m2, vč. napojení na HOP budovy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. propojovacích prutů 7kg" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3*20 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 767-Z01 | D+M Mříž na okno 1500x1400mm (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322881750
| PP |  | D+M Mříž na okno 1500x1400mm (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 8.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055812373
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
136 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 8.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753348693
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34231 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -815538447
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366346279
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 59054101 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm | m | 2.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0006831 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962087610
| PP |  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,3*1,1 |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 771576142 | Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244800829
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 59763990 | Dlažba keramická (dle specifikace ve výpisu skladeb) | m2 | 16.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1147506605
| PP |  | Dlažba keramická (dle specifikace ve výpisu skladeb) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*1,1 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 771577124 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984586088
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 771577125 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712258825
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
144 | K | 771577141 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689489095
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úptav. | [14 empty] | PSC | 2
145 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.02835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884707999
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9+18*0,15 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6+8*0,15 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376347420
| PP |  | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648697469
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0.342 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017646383
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
149 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.342 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946748991
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4658 |  | 0.0525 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 199.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007168231
| PP |  | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 100,5 |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 199.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231452644
| PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
152 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 199.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.005973 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425536536
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
153 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 199.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.013937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92939408
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
154 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 199.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 1.4932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871432687
| PP |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 100,5 |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326447767
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění stávající pvc krytiny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+6 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 118.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509904683
| PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 100,5 |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokly" 0,1*(9+109) |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 28411000 | PVC podlahovina tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb) | m2 | 130.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.37347 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1015090582
| PP |  | PVC podlahovina tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 6*1,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 100,5*1,1 |  | 110.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokly" 0,1*(9+109)*1,1 |  | 12.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 102.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.04084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796856313
| PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokly" 0,1*(17+78) |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 28411045 | PVC podlahovina antistatická 600x600mm tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb) | m2 | 112.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.35939 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332205545
| PP |  | PVC podlahovina antistatická 600x600mm tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 20,6*1,1 |  | 22.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 72*1,1 |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokly" 0,1*(17+78)*1,1 |  | 10.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781026244
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění soklíků pvc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 213 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317357973
| PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 104 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 109 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 426 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847918014
| PP |  | Montáž lišt obvodových lepených | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 104 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 9*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 109*2 |  | 218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 17*2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 78*2 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 426 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 28411004 | lišta soklová PVC fabionová | m | 234.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.051546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570440279
| PP |  | lišta soklová PVC fabionová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 213*1,1 |  | 234.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 28411008 | lišta soklová PVC ukončovací | m | 234.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.07029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366586110
| PP |  | lišta soklová PVC ukončovací | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 213*1,1 |  | 234.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 94.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962134307
| PP |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 59054101 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm | m | 26.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0071577 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885111028
| PP |  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24,1*1,1 |  | 26.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 56284510 | profil dilatační AL | m | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445133213
| PP |  | profil dilatační AL | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 70*1,1 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329286482
| PP |  | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění stávající pvc krytiny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+6 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 776-sokl | Příplatek za atypické provedení soklu s fabionem (vč. dodávky veškerého potřebného materiálu) | bm | 213 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259201269
| PP |  | Příplatek za atypické provedení soklu s fabionem (vč. dodávky veškerého potřebného materiálu) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 104 a výpisu skladeb v technické zprávě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 109 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 2.466 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222661699
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
171 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 2.466 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747595346
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5444 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 89.804 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.026941 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172117986
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,804 |  | 89.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.804 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 43.672 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.065508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555514698
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obklady m.č.252,253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2*(1,9+1,955+2,55+2,3) |  | 47.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97-0,8*1,97-1*1,7 |  | -4.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(1+1,7*2) |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 781474223 | Montáž obkladů vnitřních keramických reliefních do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 89.804 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.53882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593677231
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.238" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,4)*1,8 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8-1,25+2,4)-2*(0,6+0,8) |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(0,45+2,15) |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,5 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(2,6+3-0,8*1,8) |  | 7.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č,249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(0,6+0,9) |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.247" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(2,15+2,15)*2 |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.252,253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2*(1,9+1,955)-0,7*1,97-1*1,7 |  | 17.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2*(2,55+2,3)-0,8*1,97 |  | 24.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2*1+0,3*1 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(0,6+0,9) |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(0,6+0,9) |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.804 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 89.804 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413547730
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 89,804 |  | 89.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.804 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 59781340 | Obklad vnitřní keramický (dle specifikace v projektové dokumentaci) | m2 | 98.784 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.79027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452363807
| PP |  | Obklad vnitřní dle výběru investora | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 89,804*1,1 |  | 98.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 781477115 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým | m2 | 89.804 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385658235
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 2
178 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 49.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.02739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120302196
| PP |  | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.238,239" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2+2*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.247,249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*4+1,8 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č,250,252,253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2+2,7*4*2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 781494511a | Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027794756
| PP |  | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.238" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+0,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245,246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2+1,8*4 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.247,249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*21,8*2 |  | 87.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250,252,253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*22*2+0,8 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkládaček | kus | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045140932
| PP |  | Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 1.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025645064
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
182 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486362714
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.145 |  | 0.35007 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 761.027 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.11415 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037457190
| PP |  | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244, 256, 238, 241, 242, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(12,96*2+3,4*2+0,7*16+11,2*2+3,4*2+0,7*14+3,78*2+5,25*2+3,7*2+6,7*2+5,25*4+3,78*2+9,25*2+3,65*2+4,66*2) |  | 639.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(2,25*2+3,65*2+1,6*2+1,4*2+1,95*4) |  | 88.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy m.č.238, 242, 239" 20+7,37+5,5 |  | 32.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 761.027 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 761.027 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.76103 | 0.00031 | 0.23592 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116983405
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 101 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244, 256, 238, 241, 242, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(12,96*2+3,4*2+0,7*16+11,2*2+3,4*2+0,7*14+3,78*2+5,25*2+3,7*2+6,7*2+5,25*4+3,78*2+9,25*2+3,65*2+4,66*2) |  | 639.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(2,25*2+3,65*2+1,6*2+1,4*2+1,95*4) |  | 88.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy m.č.238, 242, 239" 20+7,37+5,5 |  | 32.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 761.027 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 834.775 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.16695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288588339
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy m.č.238, 242, 239" 20+7,37+5,5 |  | 32.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.238" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2*(5,25+3,78) |  | 55.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239,240" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,68-2)*2*(1,8+2,4) |  | 5.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3-2)*2*(1,4+1,15) |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,69*2+2,25*2) |  | 36.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.242" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2*2,05+3,69*2) |  | 35.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*13,2*2 |  | 71.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*2,7*2+0,7*2,7+0,55*2,7*2*3 |  | 13.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2*(3,78+5,25) |  | 55.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,58+2,98+5,25) |  | 42.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.248" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,25+0,95+0,4+1,89*2) |  | 22.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,57-0,42+5,25+3,57+0,35) |  | 38.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*4,215+2,7*(3,651+0,9)+1*0,4 |  | 25.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.251,252" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,596+2,7*(1,7+0,5+0,75)+(2,7-2)*2*1,9 |  | 21.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(4,25+4,35) |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,3+2,2+2,8+5,2+0,3) |  | 48.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(6,8+6,9) |  | 36.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,249+5,2*2+3,669) |  | 53.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sádrokartony" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,69 |  | 11.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.242" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,69+3,3) |  | 21.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*1,1+2,7*1,25 |  | 6.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,25+2,6+3) |  | 24.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.248" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,3+1,947+2,65) |  | 24.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,25+0,35+0,32) |  | 18.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(3,65+0,638+1,254+0,89+0,431)+1*0,4+4,215*0,4 |  | 20.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.251" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(1,955+2+0,638+1,551+1,625)+1*0,4*2+3,596*0,4 |  | 23.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(2,891+0,89+0,441) |  | 11.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,723+2,65)+3,1*(0,189+0,209+1,19) |  | 21.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(1+0,277) |  | 3.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(2,891+1,19+0,441) |  | 12.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(1,254+1,625) |  | 7.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 834.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 834.775 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.21704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399386683
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu číslo 102, 103 a technické zprávy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy m.č.238, 242, 239" 20+7,37+5,5 |  | 32.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.238" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2*(5,25+3,78) |  | 55.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.239,240" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,68-2)*2*(1,8+2,4) |  | 5.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3-2)*2*(1,4+1,15) |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,69*2+2,25*2) |  | 36.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.242" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2*2,05+3,69*2) |  | 35.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*13,2*2 |  | 71.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*2,7*2+0,7*2,7+0,55*2,7*2*3 |  | 13.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.245" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2*(3,78+5,25) |  | 55.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,58+2,98+5,25) |  | 42.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.248" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,25+0,95+0,4+1,89*2) |  | 22.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,57-0,42+5,25+3,57+0,35) |  | 38.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*4,215+2,7*(3,651+0,9)+1*0,4 |  | 25.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.251,252" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,596+2,7*(1,7+0,5+0,75)+(2,7-2)*2*1,9 |  | 21.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(4,25+4,35) |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,3+2,2+2,8+5,2+0,3) |  | 48.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(6,8+6,9) |  | 36.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,249+5,2*2+3,669) |  | 53.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sádrokartony" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.241" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,69 |  | 11.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.242" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,69+3,3) |  | 21.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.244" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*1,1+2,7*1,25 |  | 6.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.246" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,25+2,6+3) |  | 24.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.248" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(3,3+1,947+2,65) |  | 24.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.249" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(5,25+0,35+0,32) |  | 18.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.250" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(3,65+0,638+1,254+0,89+0,431)+1*0,4+4,215*0,4 |  | 20.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.251" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(1,955+2+0,638+1,551+1,625)+1*0,4*2+3,596*0,4 |  | 23.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.256" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(2,891+0,89+0,441) |  | 11.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.257" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(2,723+2,65)+3,1*(0,189+0,209+1,19) |  | 21.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.258" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*(1+0,277) |  | 3.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.259" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(2,891+1,19+0,441) |  | 12.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(1,254+1,625) |  | 7.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 834.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 003 - Zdravotechnika
{8935e5bb-abf7-4647-86ca-32d055c254e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
003 - Zdravotechnika
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
003 - Zdravotechnika
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
003 - Zdravotechnika
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 720-ZTI | Zdravotechnika (dle dílčího rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332826485
| PP |  | Zdravotechnika (dle dílčího rozpočtu) | [14 empty] | PP | 2

## 004 - Elektroinstalace - ...
{4fe4c2f1-b87c-4e36-80bb-d3eeb0dc327a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
004 - Elektroinstalace - silnoproud
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
004 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
004 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 21-M | Elektroinstalace - silnoproud (dle dílčího rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -210703321
| PP |  | Elektroinstalace (dle dílčího rozpočtu) | [14 empty] | PP | 2

## 005 - Elektroinstalace - ...
{cb45609c-3576-4325-b0ca-cb1d9d13d201}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
005 - Elektroinstalace - slaboproud
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
005 - Elektroinstalace - slaboproud
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
005 - Elektroinstalace - slaboproud
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 21-M | Elektroinstalace - slaborpoud (dle dílčího rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1942869543
| PP |  | NN (dle dílčího rozpočtu) | [14 empty] | PP | 2

## 006 - Vytápění
{033da512-f30c-4696-8184-7ae85eed39a5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
006 - Vytápění
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
006 - Vytápění
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 730 - Vytápění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
006 - Vytápění
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 730 | Vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 730-UT | Vytápění (dle dílčího rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1513430548
| PP |  | Vytápění (dle dílčího rozpočtu) | [14 empty] | PP | 2

## 007 - Vzduchotechnika
{1a335c05-2eff-4f6b-a58e-0ba5bfe178ba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
007 - Vzduchotechnika
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
007 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
007 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 24-VZT | Vzduchotechnika (dle dílčího rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1139816310
| PP |  | Vzduchotechnika (dle dílčího rozpočtu) | [14 empty] | PP | 2

## 008 - Chlazení
{7f7b1e6e-2e26-40ed-aeb6-98e7cc29a7e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
008 - Chlazení
| KSO: |  | 801 11 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Forsing projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich Jansa |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
008 - Chlazení
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu
Objekt:
008 - Chlazení
Místo: |  |  | pavilon B areálu nemocnice |  |  | Datum: | 7. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ve Frýdku - Místku, přísp. org. |  |  | Projektant: | Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich Jansa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 24-VZT | Chlazení (dle dílčího rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1024195810
| PP |  | Chlazení (dle dílčího rozpočtu) | [14 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST