## technická specifikace
Technická specifikace výrobků
Domov pro seniory Červenka – nástavba a přístavba hospodářské budovy – stavební část
posuzovaná oblast | č.parametru | popis | Požadované parametry | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek
Kontaktní zateplovací systém - zděné části | 1 | Kompletní zateplovací systém | ETA použitých ETICS | Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA, POV, Technický list
| 2 | Kompletní zateplovací systém | Zateplovací systém s osvědčením o kvalitativní třídě A dle CZB (Cech pro zateplování budov). | Osvědčení vydané CZB
| 3 | Kompletní zateplovací systém | Návod na údržbu ETICS | Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS
| 4 | Kompletní zateplovací systém | Platné osvědčení vydané výrobcem ETICS | Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS
| 5 | Kompletní zateplovací systém | Šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min | Protokol ze zkušebny autorizované osoby - Certifikace podle ETAG 004 na třídu reakce na oheň a index šíření plamene
| 6 | Kompletní zateplovací systém | Minimální odolnost proti rázu 15 J bez poškození (kategorie použití I) pro souvrství ETICS s omítkou velikostí zrna min. 1,5 mm, dle metodiky ETAG 004 | Protokol z nezávislé autorizované zkušebny
| 7 | Materiál na lepení izolantu | Armovací tmel s prodyšností pro vodní páry µ ≤ 20. Prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů. | Technický list výrobku, POV popř. protokol
| 8 | Materiál na stěrkování izolantu | Armovací tmel s prodyšností pro vodní páry µ ≤ 20. Prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů. | Technický list výrobku, POV popř. protokol
| 9 | Izolant - MW | Certifikovaný izolant o λ ≤ 0,036 W/mK, Prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů. | Technický list výrobku, EPD
| 10 | Výztužná síťovina | Min. plošná hmotnost 160 g/m2, pevnost v tahu min. 2300N/50 mm dle ČSN EN 13496, velikost oka max 3,5 x 3,8 mm | Technický list výrobku
| 11 | Kotevní technika | Platná certifikace dle ETAG 014, součinitel bodového prostupu tepla x=0,001 W/K | Evropské technické schválení, technický list výrobku
| 12 | Omítka | Pastovitá omítka obsahující výztužná vlákna, která je rychle schnoucí a poskytuje permanentní ochranou proti růstu řas a plísní se schopností regulace povrchové vlhkosti. Omítka s vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difúzního odporu µ= 60-80 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501. Prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů. | Technický list výrobku, POV, EPD
Kontaktní zateplovací systém - soklová část - do 2m od pochozí roviny | 13 | Kompletní zateplovací systém | ETA | Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA, POV
| 14 | Kompletní zateplovací systém | Zateplovací systém s osvědčením o kvalitativní třídě A dle CZB (Cech pro zateplování budov). | Osvědčení vydané CZB
| 15 | Kompletní zateplovací systém | Minimální odolnost proti rázu 90 J bez poškození (kategorie použití I) pro souvrství ETICS s omítkou velikostí zrna min. 1,5 mm zkoušeno s EPS izolantem, dle metodiky ETAG 004 | Protokol z nezávislé autorizované zkušebny
| 16 | Izolant -soklový | Platný certifikát | Technický list výrobku, EPD
| 17 | Materiál na lepení izolantu v místě vyvedené hydroizolace | Bitumenové dvousložkové lepidlo | Technický list výrobku
| 18 | Materiál na stěrkování izolantu | Disperzní armovací tmel s prodyšností pro vodní páry µ = 105 | Technický list výrobku
Otvorové prvky | 19 | Plastová okna z vytápěného prostoru | Součinitel prostupu tepla oknem UW £ 0,90 W/m2K | Prohlášení o vlastnostech, výpočet UW pro prvek na pozici P/1 a P/3, potvrzení akreditovanou zkušebnou
| 20 |  | Součinitel prostupu tepla rámem Uf ≤ 1,0 W/m2K | Dokument notifikované osoby
| 21 |  | Součinitel prostupu tepla sklem max. Ug £ 0,7 W/m2K nebo takové, aby vyhovělo požadavku UW £ 0,90 W/m2K | Technický list
| 22 |  | Zatížení větrem C5 | Prohlášení o vlastnostech pro pozici prvku P/1,P/3
| 23 |  | Vodotěsnost dle ČSN EN 14351-1 min. E750 | Prohlášení o vlastnostech pro pozici prvku P/1,P/3
| 24 |  | Průvzdušnost dle ČSN EN 14351-1 třída 4 | Prohlášení o vlastnostech pro pozici prvku P/1,P/3
| 25 |  | Vzduchová neprůzvučnost min. RW ³ 42 dB | Výpočet výrobce výplně otvorů, výpočet RW pro prvek na pozici P/3
| 26 |  | Statika prvku | Výpočet výrobce výplně otvorů, výpočet statiky pro svislý prvek na P/3 ve 3.NP
| 27 |  | Kvalitativní třída A dle ČSN 12608 | Certifikát výrobku
| 28 | Hliníkové vstupní dveře | Stavební hloubka rámu min. 77 mm | Okótovaný nákres řezu rámu okna
| 29 |  | Součinitel prostupu tepla oknem UD £ 1,2 W/m2K | Prohlášení o vlastnostech, výpočet
| 30 |  | Součinitel prostupu tepla sklem max Ug £ 0,7 W/m2K nebo takové, aby vyhovělo požadavku Uw ≤ 1,1 W/m2K | Prohlášení o vlastnostech
| 31 |  | Odolnost zatížení větrem dle ČSN EN 12210 třída C1 | Prohlášení o vlastnostech
| 32 |  | Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. 5A | Prohlášení o vlastnostech
| 33 |  | Průvzdušnost dle ČSN EN 12207třída 3 | Prohlášení o vlastnostech
Vzduchotechnika | 34 | Rekuperační jednotky | Větrací jednotka s rekuperací tepla, vnitřní provedení, napájecí napětí 230/50Hz, požadovaný průtok min. 300m3/h, filtrace F7/G3, tepelná účinnost rekuperace min. 83%, enetrgetická třída A | Technický list
| 35 |  | Větrací jednotka s rekuperací tepla, vnitřní provedení, napájecí napětí 230/50Hz, požadovaný průtok min. 480m3/h, filtrace F7/G3, tepelná účinnost rekuperace min. 83%, energetická třída A | Technický list
doplní účastník zadávacího řízení
Poznámka:
Pokud se v jednotlivých buňkách nezobrazuje celý tex, je třeba příslušné buňky roztáhnout.