ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů

část 3 Technická specifikace

Níže uvedené technické podmínky jsou minimálními technickými podmínkami v souladu s článkem 4. odst. 4.2 části 1 Zadávací dokumentace.

Technická specifikace se stane nedílnou přílohou č. 1 Rámcové dohody, přičemž „Dodavatelem“ se rozumí „Poskytovatel“ a „Zadavatelem“ se rozumí „Objednatel“.

- Předmět Veřejné zakázky

## Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných kontrol (revizí) hasicích přístrojů a požárních vodovodů, níže specifikovaných, včetně příslušenství, údržby a oprav dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.  246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, dále zajištění dodávek hasicích přístrojů, požárních vodovodů vč. příslušenství a náhradních dílů, jejich instalace a také odvoz a likvidace odpadů vzniklých při realizaci plnění, v rámci působnosti ČEZ Distribuce, a. s. v daných regionech na území České republiky (dále jen „plnění“). Veřejná zakázka se týká následujících věcných prostředků požární ochrany:

## přenosné hasicí přístroje – vodní, práškové, pěnové, sněhové, jiná hasiva;

## pojízdné hasicí přístroje - práškové, pěnové, sněhové;

## vnitřní požární vodovody vč. hydrantů, hadicových a hydrantových systémů;

## vnější požární vodovody vč. nadzemních a podzemních hydrantů a příslušenství (klíče pro uvolnění poklopů a vík u hydrantů, spojky atd);

## nezavodněné požární potrubí (suchovody).

Součástí plnění je rovněž:

## provádění plnění ve stanovených lhůtách dle ročního plánu;

## úklid pracoviště po poskytnutí plnění;

## zpracování dokladu o poskytnutí plnění;

## zajištění přepravy na a z pracoviště osob, prostředků a materiálu pro poskytnutí plnění;

## zasílání všech nezbytných dokladů o kontrole a údržbě hasicích přístrojů a hydrantů v elektronické podobě zadavateli;

## doložení certifikátů od autorizované osoby (státní zkušebny) k novým hasicím přístrojům a požárním vodovodům;

## vedení evidence hasicích přístrojů a požárních vodovodů.

- Podmínky plnění

  - Při plnění předmětu veřejné zakázky bude Dodavatel povinen:

- Oznámit termín plnění pověřené osobě Zadavatele – preventistovi PO nejméně sedm (7) pracovních dnů před zahájením činnosti dle příslušné Dílčí smlouvy.

- Provádět kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů a požárních vodovodů v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jejich výrobců.

- Provádět údržbu, periodické tlakové zkoušky a plnění hasicích přístrojů v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jejich výrobců na základě výsledku kontrol provozuschopnosti a stavu hasicích přístrojů včetně dodávek náhradních dílů v rozsahu odsouhlaseném Zadavatelem.

- Provádět odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s poskytováním plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. učinit zařazení vzniklých odpadů dle katalogu odpadů a dále viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích předpisů). Původcem odpadů, vzniklých během provádění díla je Dodavatel.

- Provádět předmět plnění veřejné zakázky plně způsobilými zaměstnanci Dodavatele, jak podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů tak podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně ust. § 4 a vlastním technickým vybavením. Pověří-li realizací dílčích částí předmětu plnění jinou osobu (poddodavatele), musí být tato osoba rovněž vybavena zákonným oprávněním k výkonu požadovaných činností. Tento postup nezbavuje Dodavatele odpovědnosti a závazků za poskytnuté plnění vůči Zadavateli.

- Dbát při své činnosti na dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců poddodavatelů a respektovat taktéž podmínky požární bezpečnosti pracovišť a činností Zadavatele, na kterých je kontrola prováděna. Podrobit se instrukcím pověřené osoby Zadavatele – preventisty požární ochrany (dále jen „Preventista PO“). Mít odbornost min. § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

- Zaměstnanci Dodavatele, příp. zaměstnanci poddodavatele musí provádět kontrolu a opravu na věcných prostředcích požární ochrany na daném stanovišti. V případě, že Dodavatel bude provádět kontrolu a opravu věcných prostředků požární ochrany mimo stanoviště, zapůjčí Dodavatel Zadavateli vlastní provozuschopné věcné prostředky požární ochrany obdobného typu na nezbytnou dobu provádění prací včetně jeho instalace a umístění na stanoviště. Po provedené činnosti vrátí Dodavatel jednotlivé věcné prostředky požární ochrany na jeho původní stanoviště. Pohyb takto zapůjčených a vrácených věcných prostředků požární ochrany bude oboustranně odsouhlasen v dokladech o provedené kontrole.

- Vést evidenci v elektronické podobě o typech a rozmístění na stanovištích včetně aktualizace dat (výrobních čísel, stavu atd.) jednotlivých hasicích přístrojů a požárních vodovodů v jednotlivých organizačních jednotkách Zadavatele (vzor evidence hasicích přístrojů a požárních vodovodů je uveden v příloze č. 9 Rámcové dohody). Provádět aktualizaci dat při stanovených kontrolách a evidenci poskytovat technikovi požární ochrany Zadavatele a pověřené osobě Zadavatele – Preventistovi PO.

- Doklad o poskytnutém plnění musí být potvrzen a podepsán pověřenou osobou Zadavatele – Preventistou PO a Dodavatelem neprodleně po provedení kontroly Dodavatelem. Dodavatel jej poté v elektronické podobě zašle technikovi požární ochrany.

- Udržovat součinnost s odborem Bezpečnost Zadavatele spočívající zejména ve sledování provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a uplatňování požadavků na plnění, vlastní koordinaci prováděných prací a vedení dokumentace o stavu věcných prostředků požární ochrany.

  - V souvislosti s kontrolou hasicích přístrojů je Dodavatel povinen:

  - Provádět kontroly provozuschopnosti, údržbu, opravy, periodické tlakové zkoušky a plnění hasicích přístrojů, v souladu s § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN ISO 11602-2 u stávajících hasicích přístrojů od těchto výrobců:

  - Kodreta Štefanov, s.r.o.

  - Hastex & Haspr s.r.o.

  - Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.

  - FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vetriebs-GmbH

  - TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným

  - Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

  - Vítkovice HTB a.s.

a dále u nově dodaných hasicích přístrojů, přičemž je nutné respektovat vždy podmínky pro daný typ hasicího přístroje a výrobce.

  - Provádět tlakové zkoušky hasicích přístrojů, které mají charakter tlakové nádoby s platným oprávněním TIČR (Technická inspekce České republiky) v souladu s požadavky vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

  - Potvrzovat písemně, že při kontrole provozuschopnosti splnil Dodavatel podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentaci výrobce. Doklad o provedené kontrole musí obsahovat náležitosti dle § 8 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

  - Opravit hasicí přístroje v případech zjištění neprovozuschopnosti hasicího přístroje při kontrole nebo nutnost provést periodické tlakové zkoušky nebo provést údržby příp. nově naplnit, dodat nové hasicí přístroje dle jejich stavu.

  - Při opravách a výměnách náhradních dílů musí být používány jen originální náhradní díly podle původní technické dokumentace daného výrobce.

  - Dodat předepsanou dokumentaci o kontrolách, opravách, periodických tlakových zkouškách, údržbě a plnění dle obecně závazných právních předpisů platných vyhlášek a technických norem České republiky, vztahující se k předmětu plnění.

  - Hasicí přístroj nesmí po dobu kontroly a opravy opustit dané stanoviště. V případě, že Dodavatel bude provádět kontrolu a opravu hasicího přístroje mimo stanoviště, zapůjčí Zadavateli vlastní provozuschopný hasicí přístroj obdobného typu na nezbytnou dobu provádění prací včetně jeho instalace a umístění na stanoviště. Po provedené činnosti vrátí Dodavatel jednotlivé hasicí přístroje na jejich původní stanoviště. Pohyb takto zapůjčených a vrácených hasicích přístrojů bude oboustranně odsouhlasen v dokladech o provedené kontrole, který za Zadavatele potvrdí Preventista PO.

  - Vyřadit nevyhovující hasicí přístroj z používání, vystavit doklad o jeho vyřazení s uvedením důvodu vyřazení. Zajistit, aby vyřazený hasicí přístroj vč. náplně (nebezpečný odpad) byl znehodnocen a zlikvidován v souladu s právními předpisy osobou, která je oprávněna provádět likvidaci daných druhů odpadů.

  - Provádět vybavení pracovišť novými hasicími přístroji včetně instalace na stanoviště podle požadavků Zadavatele.

V současné době má Zadavatel k dispozici:

- 440 kusů práškových hasicích přístrojů (á 2 kg – pohotovostní vozidla);

- 5.371 kusů přenosných (ručních) hasicích přístrojů;

- 1.259 kusů pojízdných hasicích přístrojů.

  - V souvislosti s kontrolou požárních vodovodů (vč. suchovodů) je Dodavatel povinen:

  - Provádět provozní kontroly, tlakové zkoušky a údržbu požárních vodovodů včetně ostatního zařízení pro zásobování požární vodou – hydranty, hadicové systémy, suchovody apod. – podle ČSN 730873, popř. dalších platných norem (ČSN EN 671-1,2,3 atd).

  - Provádět vybavení pracovišť požárními vodovody (hydranty), zajistit jejich instalace na pozici podle požadavků Zadavatele.

  - Provádět údržbu a opravu hydrantů a suchovodů na základě výsledku provozní kontroly včetně dodávek náhradních dílů v rozsahu odsouhlaseném Zadavatelem.

  - Při opravách a výměnách náhradních dílů používat jen originální náhradní díly podle původní technické dokumentace daného výrobce.

  - Potvrzovat písemně, že při kontrole provozuschopnosti splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Doklad o provedené kontrole musí obsahovat náležitosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zadavatel je povinen:

      - Zajistit Dodavateli na smluvený termín přístup do všech prostor potřebných k provedení plnění a být přítomen při výkonu smluvené práce (pověřená osoba Zadavatele – Preventista PO).

      - Potvrdit na místě po provedení prací jednotlivé záznamy z kontroly revizí (pověřená osoba Zadavatele – Preventista PO).