## List1
VÝKAZ VÝMĚR / ROZPOČET
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu Cihelna Nebužely
Kontaktní osoba:
| p. Gardavský (vlastník nemovitosti) |  |  | tel: | 606447408
|  |  |  | email: | pavel.gardavsky@volny.cz
vlastník nemovitosti:
k.ú. Nebužely parc.st. 271 - objekt bývalé cihelny
k.ú. Nebužely parc.st. 272 - objekt trafostanice
| p. Gardavský |  | Lupáčova 341/19, 130 00, Praha 3 - Žižkov
stavebník:
| Tredaton s.r.o., IČO 242 59 381 |  | Ševčíkova 1493/5, 130 00 Praha 3 - Žižkov
generální projektant:
| Ing.arch. Jan Kučera, ČKA 3786, |  | Pod Sídlištěm 388/4, 182 00 Praha 8
zasílací adresa
| Ing.arch. Jan Kučera, ČKA 3786, |  | Pod Sídlištěm 388/4, 182 00 Praha 8
vjemarchitekti@seznam.cz
rozsah stavebních úprav
opatření A - komplexní zateplení obvodového pláště
opatření B - instalace nového LED osvětlení
opatření C - výměna systému vytápění
opatření D - výměna transformátoru
opatření A - komplexní zateplení obvodového pláště
cena materiál+práce
cena bez DPH
cena / 1m2 nebo ks
č. | popis |  |  | plocha m2/ ks |  |  | cena
A1 | vnější zateplení obvodových stěn- polystyren EPS tl. 120mm (KZS=kontaktní zateplovací systém včetně fasádní omítky) |  |  | 1133 | m2 |  | 0
A2 | vnější zateplení obvodových stěn - soklová část - extrud.polystyren XPS tl.100mm (KZS=kontaktní zateplovací systém včetně fasádní omítky) |  |  | 95.9 | m2 |  | 0
A3 | zateplení střešní konstrukce (mezi krokve/ a pod krokve) tepel. Izolací Orsil tl. 230mm |  |  | 2080 | m2 |  | 0
Skladba střešního pláště obsahuje tepelnou izolaci 23cm (U=0,038W/m2K), parozábranu, rošt pro SDK+ SDK protipožární REI30min.
A4 | nové okenní výplně , tepelně izolační dvojsklo Uw=1,2W/m2K |  |  | 156.9 | m2 |  | 0
cena zahrnuje i práci vybourání stávající kce + osazení nové
A5 | nové dveře / vrata, požadavek Uw=1,5W/m2K |  |  | 81.2 | m2 |  | 0
cena zahrnuje i práci vybourání stávající kce + osazení nové
A6 | nové střešní světlíky, požadavek Uw=1,5W/m2K |  |  | 40 | m2 |  | 0
cena zahrnuje i práci vybourání stávající střešní kce + osazení
CELKEM OPATŘENÍ A) | [6 empty] | 0
opatření B - instalace nového LED osvětlení
cena materiál+práce
cena bez DPH
č. | popis |  |  | plocha m2 / ks |  | cena /jednotka | cena
B1 | demontáž+ odvoz+ likvidace stávajících zářivkových svítidel včetně elektroinstalace |  |  | 283 | ks |  | 0
B2 | svítidla LED - ekvivalent uvedeného: |  |  | ks |  | cena / ks | cena
| LED DOWNLIGHT SQUARE IP66 18W 4000K |  |  | 28 |  |  | 0
| Rámeček pro přisazenou montáž LED DOWNLIGHT SQUARE 18W |  |  | 28 |  |  | 0
| ORAVA LED 236 50W |  |  | 21 |  |  | 0
| ORAVA LED 258 60W |  |  | 247 |  |  | 0
průměrná osvětlenost 300lx
B3 | cena rozvaděče + pomocný materiál + kabelové rozvody + montáž
CELKEM OPATŘENÍ B) | [6 empty] | 0
opatření C - výměna systému vytápění
č. | popis | [5 empty] | cena
C1 | demontáž + likvidace stávajícího zařízení kotelny včetně všech prvků vytápění |  |  | rozsah viz. projektová dokumentace část D 1.4 vytápění
C2 | centrální kotelna - kotel na biomasu - 75kW včetně příslušné technologie tzn. dopravy paliva (podavač, šněkový kanál, odkouření komín, ovládání, akumulační zásobník topné vody atd.) |  |  | rozsah viz. projektová dokumentace část D 1.4 vytápění
cena za zařízení + montáž
C3 | cirkulační lokální vytápěcí jednotky typu Sahara včetně vyvažovacích a uzavíracích ventilů napojené topným okruhem na rozdělovač, napojení tlakovými hadicemi |  |  | rozsah viz. projektová dokumentace část D 1.4 vytápění
C4 | systém vytápění sociální-provozní části = krbová kamna s teplovodním výměníkem + samostatné oběhové čerpadlo + pojišťovací zařízení tlak. expanz. nádoba+ rozvody topné vody + otopná tělesa |  |  | rozsah viz. projektová dokumentace část D 1.4 vytápění
CELKEM OPATŘENÍ C) | [6 empty] | 0
opatření D - výměna transformátoru
V současné době se v areálu bývalé cihelny Nebužely nachází stavba trafostanice (Trafostanice číslo ME_0482) s venkovním olejovým transformátorem. Tento venkovní olejový transformátor bude odstaven a následně po zprovoznění nového (suchého) transformátoru bude tato stavba bývalé trafostanice odstraněna.
Nově navržený transformátor pro venkovní instalaci.
Jedná se o transformátor se SUCHOU technologií s litou izolací primárního i sekundárního vinutí.
Jedná se o technologii, která na rozdíl od olejových transformátorů, lze použít v ochranném pásmu vodního zdroje. Výhoda oproti olejové technologii: těžko zápalné, nevýbušné, samozhášivé.
Tedy v souladu s vydaným stanoviskem MÚ Mělník Odb. životního prostředí a zemědělství (33/ZP/20/IVBA), v kterém je požadováno, aby trafostanice nebyla vybavena olejovým transformátorem. Návrh nové trafostanice vyhovuje. Jedná se o technologii Suchého epoxidového transformátoru.
parametry:
transformátor venkovní, suchý (epoxidový) = z důvodu umístění v ochranném pásmu vodního zdroje 2b
parametry ekvivalent nebo kvalitnější než níže uvedené:
krytí: IP 23 (tzn. ochrana proti dešti)
třída hořlavosti: F1
chlazení: AN
třída izolace: F
třída klimatická: C2, odolnost do teploty -60°C
třída prostředí: E2
Ochrana před obloukovým zkratem
Splňující požadované aktuální normy ČSN , EU
technické parametry:
odběr elektrické energie z distribuční soustavy 22kV
22/0,4 kV
1000 kVa
400 kVA instalovaný příkon (hodnota příkonu převzata ze zadání projektové dokumentace =Energetický posudek zpracovatel Anylopex plus s.r.o. )
CELKEM OPATŘENÍ D)
OSTATNÍ | [6 empty] | cena
stavební příprava + stavební pomocné práce včetně nutného materiálu pro zajištění realizace výše uvedených stavebních úprav v rozsahu A) - D)
REKAPITULACE | [6 empty] | cena celkem
| opatření A - komplexní zateplení obvodového pláště | [5 empty] | 0
| opatření B - instalace nového LED osvětlení | [5 empty] | 0
| opatření C - výměna systému vytápění | [5 empty] | 0
| opatření D - výměna transformátoru | [5 empty] | 0
| ostatní | [5 empty] | 0
| CELKEM Kč | [5 empty] | 0
*pozn. pro část zakázky I. vyplňte opatření A,B,C, pro část zakázky II. vyplňtě opatření D.